| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBBR (LAGOONGUARD) KẾT HỢP LỌC ĐĨA (BỂ LẮNG) VÀ KHỬ TRÙNG BẰNG TIA UV TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

ĐẮK LẮK, 2021

# PHẦN I

# THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THEO CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBBR (LAGOONGUARD) KẾT HỢP LỌC ĐĨA (BỂ LẮNG) VÀ KHỬ TRÙNG BẰNG TIA UV TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

## 1. Nội dung định mức xử lý nước thải.

- Định mức dự toán Xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ sinh học MBBR (lagoonguard) kết hợp lọc đĩa (bể lắng) và khử trùng bằng tia UV tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm:

+ Mức hao phí vật tư:

Là số lượng vật tư, hóa chất (không kể vật tư cần dùng cho máy, thiết bị và vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Mức hao phí nhân công:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác xử lý nước thải sinh hoạt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

Cấp bậc nhân công trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xử lý nước thải sinh hoạt.

- Định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, yêu cầu kỹ thuật và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xử lý nước thải sinh hoạt trên tại nhà máy xử lý nước thải Buôn Ma Thuột.

- Phạm vi thành phần công việc của công tác xử lý nước thải được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình vận hành, duy trì hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo việc xử lý nước thải đáp ứng được nhu cầu cũng như chất lượng theo tiêu chuẩn.

## 2. Các căn cứ xác lập định mức

- Quy trình kỹ thuật thực hiện các công việc liên quan cần thiết đến quá trình xử lý nước thải.

- Số liệu về tình hình sử dụng vật tư, lao động, trang thiết bị xe máy, kỹ thuật cũng như kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công tác xử lý nước thải.

- Nguyên lý điều khiển và hướng dẫn vận hành nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

- Báo cáo thử nghiệm hoàn thành nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột.

- Hướng dẫn vận hành phần mềm SCADA - nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột.

- Căn cứ Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Phiếu khảo sát, ghi chép số liệu hiện trường về các hao phí vật liệu.

- Quy trình kỹ thuật, công nghệ thi công, nguyên lý điều khiển và hướng dẫn vận hành được áp dụng tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột.

- Báo cáo thử nghiệm hoàn thành, các tài liệu có liên quan.

## 3. Kết cấu của tập định mức

Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác.

Định mức dự toán xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột có kết cấu gồm 2 phần:

+ Phần I: Thuyết minh định mức.

+ Phần II: Bảng định mức.

## 4. Hướng dẫn áp dụng định mức

Định mức dự toán xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ sinh học MBBR (lagoonguard) kết hợp lọc đĩa (bể lắng) và khử trùng bằng tia UV tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột là cơ sở để lập dự toán, xác định giá dịch vụ xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột.

Trường hợp công tác xử lý nước thải và quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải của địa phương có sự thay đổi đặc thù riêng theo thời gian như: thực trạng địa lý, công suất vận hành, công nghệ xử lý có sự điều chỉnh hoặc thay đổi, khiến cho việc áp dụng, vận dụng định mức này không còn phù hợp thì báo cáo về Sở Xây dựng điều chỉnh, bổ sung định mức hoặc xây dựng mới. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh văn bản thỏa thuận với Bộ Xây dựng về các định mức điều chỉnh hoặc xây dựng mới theo quy định trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cho phù hợp với thực tế sử dụng.

Sở Xây dựng thực hiện rà soát định mức này định kỳ 3 năm/lần theo đúng quy định kể từ ngày định mức này có hiệu lực.

PHẦN II

ĐỊNH MỨC

XLNT.BMT.01 Xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ sinh học MBBR (Lagoonguard) kết hợp lọc đĩa (bể lắng) và khử trùng bằng tia UV tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột.

Bể MBBR1

(Bể C - Oxy hóa)

2 bể

Bể khử trùng UV

Nguồn tiếp nhận

Bơm hóa chất (Polymer)

Đầu vào

xử lý GĐ2

Máy thổi khí

Bể MBBR2

(Bể N- Nitrat hóa)

2 bể

Bể lọc đĩa

Hố bơm tuần hoàn

Bể chứa bùn dư

Hệ thống xử lý giai đoạn 1 (chuỗi hồ sinh học)

Bể kết bông

Hút bùn

Đầu ra đạt QCVN 14/2008 Cột A

(Trường hợp TSS <45ppm có thể trực tiếp qua bể khử trùng mà không cần xử lý tại bể kết bông)

(Khi nước thải có nồng độ NO3-N >25ppm thì hệ thống bơm sẽ bơm tuần hoàn nước thải về hồ kỵ khí của hệ thống xử lý của giai đoạn 1 để khử Nitơ đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý)

Thành phần công việc:

- Vệ sinh lưới chắn rác đầu vào;

- Vệ sinh bể MBBR;

- Duy trì hệ thống lọc đĩa;

- Duy trì hệ thống điện;

- Vận hành hệ thống polymer;

- Duy trì hệ thống quan trắc tự động;

- Vệ sinh thiết bị đo;

- Duy trì nhà máy thối khí;

- Duy trì hệ thống UV;

- Trực vận hành SCADA và bể MBBR.

*(Chi tiết thành phần công việc được quy định tại phụ lục đính kèm)

Đơn vị tính: 100m3

| Mã hiệu | Tên công tác | Loại hao phí | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XLNT.BMT.01 | Xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ sinh học MBBR (Lagoonguard) kết hợp lọc đĩa (bể lắng) và khử trùng bằng tia UV tại nhà máy xử lý nước thải thành phố Buôn Ma Thuột | Vật liệu |  |  |
|  |  | Nước sạch | m3 | 0,113 |
|  |  | Polymer anion | kg | 0,2 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Nhân công kỹ thuật bậc bình quân 3,5/7 | công | 0,092 |

Ghi chú: Định mức này được xác định với chất lượng nước thải sau xử lý đáp ứng tiêu chuẩn được ghi tại cột A Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

*Phụ lục: Thành phần công việc chi tiết.

- Vệ sinh lưới chắn rác đầu vào:

- Dùng cào và vợt vớt rác bám dính mặt trước lưới chắn rác (lưới lọc của hố van) đầu vào;

- Dùng vợt vớt hết rác nổi trong hầm bơm;

- Các loại rác lấy ra từ lưới chắn rác (lưới lọc) và hầm bơm phải đổ vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực trạm bơm.

Thực hiện công việc thường xuyên hằng ngày.

- Vệ sinh bể MBBR:

- Vệ sinh thành bể, ngăn tràn.

Thực hiện công việc thường xuyên khoảng 1lần/tuần.

- Duy trì hệ thống lọc đĩa:

- Kiểm tra hoạt động hệ thống, vệ sinh téc phun, đĩa lọc;

Thực hiện công việc thường xuyên khoảng 1lần/tuần.

- Duy trì hệ thống điện:

- Kiểm tra thông số hệ thống, các tủ nguồn, tủ biến tần (inverter), tủ PLC (hệ thống điều khiển tự động);

- Vệ sinh hệ thống các tủ điện thường xuyên tránh bám bụi và côn trùng;

- Thường xuyên kiểm tra vị trí tiếp xúc, vệ sinh nếu cần thiết, chú ý đảm bảo an toàn điện và vận hành hệ thống.

Thực hiện công việc thường xuyên khoảng 1lần/tuần.

- Vận hành hệ thống polymer:

- Châm polymer vào hệ thống;

- Cài đặt thông số định lượng polymer phù hợp yêu cầu xử lý nước thải;

- Kiểm tra hoạt động hệ thống, vệ sinh hệ thống định kỳ.

Thực hiện công việc thường xuyên hằng ngày.

- Duy trì hệ thống quan trắc tự động (hệ thống giám sát môi trường):

- Vệ sinh bồn chứa lấy mẫu;

- Bảo trì bơm hút lấy mẫu;

- Vệ sinh sensor pH;

- Vệ sinh sensor TSS.

Thực hiện công việc thường xuyên khoảng 4 lần/tuần.

- Vệ sinh thiết bị đo:

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh phao đo mức;

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh bộ đo mức kiểu điện dung;

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh bộ đo mức dạng sóng siêu âm;

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh bộ đồng hồ đo mức dạng thủy tĩnh;

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh bộ lưu lượng kế kiểu điện từ;

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh bộ đo lưu lượng khí kiểu nhiệt;

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh bộ đo nồng độ oxy hòa tan;

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh bộ đo NH4-N/NO3-N.

Thực hiện định kỳ thường xuyên khoảng 1 tuần/lần. Không bao gồm các thiết bị đo thuộc hệ thống quan trắc tự động (hệ thống giám sát xả thải).

- Duy trì nhà máy thổi khí:

- Định kì kiểm tra, vệ sinh các máy thổi khí, kiểm tra áp suất đường ống, dầu máy, bộ lọc;

- Vệ sinh nhà máy thổi khí.

Thực hiện công việc thường xuyên khoảng 1lần/tuần.

- Duy trì hệ thống UV:

- Kiểm tra hoạt động của đèn UV, vệ sinh đèn UV thường xuyên khoảng 3 ngày/lần.

- Trực vận hành SCADA và bể MBBR:

Đối với hệ thống SCADA:

- Kiểm tra hệ thống SCADA;

- Theo dõi, điều khiển hệ thống SCADA;

- Lên phương án, bố trí vận hành hệ thống bằng tay khi có sự cố, lỗi hệ thống;

- Theo dõi các thông số chất lượng nước, sẵn sàng xử lý các sự cố.

Đối với hệ thống bể MBBR:

- Vớt rác, bèo trên ngăn tràn đầu vào;

- Kiểm tra thường xuyên đường ống dẫn khí, van khí, áp suất để có kế hoạch chạy máy nén phù hợp;

- Thường xuyên theo dõi, điều chỉnh hệ thống đẩy khí phân bố giá thể vi sinh đều khắp lòng hồ, tránh tồn đọng gây chết vi sinh, đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải ở mức cao nhất;

- Thường xuyên kiểm tra thông số nồng độ oxy hòa tan DO, chỉ số TSS, pH tại các bể MBBR để có phương án vận hành thích hợp;

- Sẵn sàng xử lý các sự cố.